## 1.1
Форма 1.1 - Журнал учета текущей информации о прекращении передачи
электрической энергии для потребителей услуг электросетевой организации за 2021 год
ООО "Ставропольская электросеть"
Наименование организации
Обосновывающие данные для расчета 1 |  |  | Продолжительность прекращения, час. | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 |  |  | 2 | 3
1 |  |  | 2 | 2846
2 |  |  | 2 | 2851
3 |  |  | 0 | 2884
4 |  |  | 3 | 2919
5 |  |  | 0 | 2938
6 |  |  | 1.5 | 2962
7 |  |  | 0 | 3020
8 |  |  | 0 | 3062
9 |  |  | 0 | 3085
10 |  |  | 0 | 3120
11 |  |  | 0 | 3129
12 |  |  | 0 | 3162
Итого: |  |  | 8.5 | 3162
Директор |  |  | А.В. Губин
Должность |  |  | Ф.И.О. | Подпись
1_В том числе на основе базы актов расследования технологических нарушений за соответствующий месяц.

## 1.2
Форма 1.2 - Расчет показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии
ООО "Ставропольская электросеть"
Наименование электросетевой организации
| Максимальное за расчетный период |  |  | 2021 | г. число | Максимальное значение по гр. 3
| точек присоединения |  |  |  |  | формы 1.1 | 3162
| Суммарная продолжительность прекращений передачи электрической энергии, час. (Тпр) |  |  |  |  | Сумма по гр. 2 формы 1.1
8.5
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  |  |  |  | 0.0026882
Директор |  |  | А.В. Губин
Должность |  |  | Ф.И.О. |  |  |  |  | Подпись
Считается автоматически из формы 1.1

## 1.3
Форма 1.3. Расчет показателя средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг и показателя средней частоты прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации
ООО "Ставропольская электросеть"
Наименование сетевой организации
№ п/п |  | Наименование составляющей показателя |  |  | Метод определения
1 |  |  | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки потребителей услуг сетевой организации, шт. |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии
3162
2 |  |  | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час |  | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 1.3 (Σ столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 формы 1.3). При этом учитываются только события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны "1"
1131,5/3162=0,35784
3 |  |  | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. |  | Сумма по столбцу 13 формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 формы 1.3 (Σ столбец 13 формы 8.1 / пункт 1 формы 1.3). При этом учитываются только события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны "1"
596/3162=0,18849
Директор |  |  |  | А.В. Губин
Должность |  |  |  | Ф.И.О. |  | Подпись

## 1.5
Форма 1.5 - Утвержденные плановые значения показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования 2017-2021гг.
ООО "Ставропольская электросеть"
Наименование электросетевой организации
Показатель |  |  | Мероприятия, направленные на улучшение показателя 2 |  | Описание (обоснование) | Значение показателя, годы:
[6 empty] | 2017 год | 2018 год |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  |  |  |  | 0.00032 | 0.00031 |  | 0.00031 | 0.0003 | 0.0003
| Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
| Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо) |  |  |  |  | 0.8975 | 0.8975 |  | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975
Директор |  |  |  | А.В. Губин
Должность |  |  |  | Ф.И.О. |  |  |  | Подпись
_____1_Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования, с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
2_Информация предоставляется справочно.

## ф.1.5 (2)
Форма 1.5 - Утвержденные плановые значения показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования 2022-2026гг.
ООО "Ставропольская электросеть"
(наименование электросетевой организации)
Наименование показателя |  |  |  | Мероприятия, направленные на улучшение показателя 2 |  | Описание (обоснование) |  | Значение показателя на:
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi),час | [7 empty] | 2022 |  |  | 2023 |  | 2024 |  |  | 2025 |  | 2026 |  | 2015 |  |  | 2016
[10 empty] | (год) | [11 empty] | (год) |  |  | (год)
[8 empty] | 0.006957 |  |  | 0.0068526 |  | 0.0067499 |  |  | 0.0066486 |  | 0.0065489 |  | 0.0064506 |  |  | 0.0063539
| Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт | [7 empty] | 2022 |  |  | 2023 |  | 2024 |  |  | 2025 |  | 2026 |  | 2015 |  |  | 2016
[10 empty] | (год) | [11 empty] | (год) |  |  | (год)
[8 empty] | 0.006957 |  |  | 0.0068526 |  | 0.0067499 |  |  | 0.0066486 |  | 0.0065489
| Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) | [7 empty] | 2022 |  |  | 2023 |  | 2024 |  |  | 2025 |  | 2026 |  | 2015 |  |  | 2016
[10 empty] | (год) | [11 empty] | (год) |  |  | (год)
[8 empty] | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 0.914 |  |  | 0.9
____*_Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования, с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
2 Информация предоставляется справочно.
|  |  | Директор |  |  |  | А.В. Губин
|  |  | (должность) |  |  |  | (Ф.И.О.) | [7 empty] | (подпись)

## 1.5 (3)
Форма 1.5 - Расчетные значения показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования
ООО "Ставропольская электросеть"
Наименование электросетевой организации
Показатель |  |  | Мероприятия, направленные на улучшение показателя 2 |  | Описание (обоснование) | Значение показателя, годы:
2021 год
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  |  |  |  | 0.0027
| Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) |  |  |  |  | 1
| Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо) |  |  |  |  | 0.8975
Директор |  |  |  | А.В. Губин
Должность |  |  |  | Ф.И.О. |  |  | Подпись
_____1_Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования, с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
2_Информация предоставляется справочно.

## 1.9
Форма 1.9. Данные об экономических и технических характеристиках и (или) условиях деятельности территориальных сетевых организаций
ООО "Ставропольская электросеть"
Наименование сетевой организации, субъект Российской Федерации
№ п/п |  | Характеристики и (или) условия деятельности сетевой организации 1 |  |  | Значение характеристики |  | Наименование и реквизиты подтверждающих документов (в том числе внутренних документов сетевой организации)
1 |  |  | Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП), км |  | 152.194 |  | ПКС "Ягодное" договор № 7 от 26.12.2012г., СНТ "Ягодка" дог.б/н. от 21.04.2015, СНТ "Русское поле" договор б/н от 21.04.2015, СНТ "Прилесье" договор б/н от 21.04.2015, СНТ "25 лет ВЦМ" дог. № 17 от 01.07.2015, СНТ "Лада" дог. № 16 от 01.07.2015, ЗАО "Серст" дог б/н от 01.07.2015, Чернорв В.А. дог. б/н от 31.07.2017, Администрация с/п Подстепки дог. б/н от 25.10.2017, ТСН "Соверен-Парк" дог б/н от 01.09.2021
1.1 |  |  | Протяженность кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, км |  | 19.79
2 |  |  | Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % |  | (п. 1.1/п. 1)
13%
3 |  |  | Максимальной за год число точек поставки, шт.
3162
4 |  |  | Число разъединителей и выключателей, шт. |  | 295
5 |  |  | Средняя летняя температура, °C |  | 22
6 |  |  | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaidi |  | (форма 9.1) |  | -
6
7 |  |  | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaifi |  | (форма 9.2) |  | -
6
|  |  |  | Директор |  | А.В. Губин
_____1_Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП) - протяженность линий электропередачи территориальной сетевой организации в одноцепном выражении (при определении протяженности воздушных и кабельных линий электропередачи низкого напряжения учитываются только трехфазные участки линий), км;
_____Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % - доля кабельных линий электропередачи территориальной сетевой организации, рассчитываемая как отношение протяженности кабельных линий в одноцепном выражении к протяженности ЛЭП, %;
_____Число разъединителей и выключателей - совокупное число разъединителей и выключателей территориальной сетевой организации, шт.;
_____Средняя летняя температура - в соответствии с данными по средней температуре июля на последнюю имеющуюся дату согласно Сборнику Федеральной службы государственной статистики "Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации".

## 2.1
Приложение № 2
к Методическим указаниям по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг
для организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью и территориальных
сетевых организаций
ФОРМЫ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ КАЧЕСТВА
ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Форма 2.1 - Расчет значения индикатора информативности за период 2021 г.
\ |  |  | ООО "Ставропольская электросеть"
(наименование территориальной сетевой организации)
Наименование параметра (критерия), характеризующего индикатор |  |  |  | Значение |  |  |  | Ф / П * 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл
|  |  |  | факти-ческое (Ф) |  | плановое (П)
1 |  |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6
| 1. Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами территориальной сетевой организации - всего, |  |  | - |  | - |  | - | - | 2
в том числе, по критериям:
| 1.1. Количество структурных |  |  | 50 |  | 50 |  | 100% | прямая | 2
подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений
| 1.2. Количество утвержденных |  |  | 13 |  | 13 |  | 118% | прямая | 2
территориальной сетевой организацией в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг - всего, шт.
в том числе:
| а) регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт. |  |  | 1 |  | 1 |  | 100% | - | -
| б) наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг (наличие - 1, отсутствие - 0), шт. |  |  | 1 |  | 1 |  | 100% | - | -
| в) должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт. |  |  | 10 |  | 10 |  | 100% | - | -
| г) утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт. |  |  | 1 |  | 1 |  | 100% | - | -
| 2. Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам территориальной сетевой организации, |  |  | - |  | - |  | - | - | 2
в том числе по критериям:
| 2.1. Наличие единого телефонного |  |  | 1 |  | 1 |  | 100% | прямая | 2
номера для приема обращений потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0)
| 2.2. Наличие информационно- |  |  | 1 |  | 1 |  | 100% | прямая | 2
справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону (наличие - 1, отсутствие - 0)
| 2.3. Наличие системы |  |  | 0 |  | 0 |  | 100% | прямая | 2
автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации (наличие - 1, отсутствие - 0)
| 3. Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты (наличие - 1, отсутствие - 0) |  |  | 1 |  | 1 |  | 100% | прямая | 2
| 4. Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами (проведение - 1, отсутствие - 0) |  |  | 1 |  | 1 |  | 100% | прямая | 2
| 5. Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг действий должностных лиц территориальной сетевой организации, по критерию |  |  | 0 |  | 0 |  | 100% | обратная | 2
| 5.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций в процентах от общего количества поступивших обращений |  |  | 0 |  | 0 |  | 100% |  | 2
| 6. Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации - всего, |  |  | - |  | - |  | - | - | 2
в том числе по критериям:
| 6.1. Общее количество обращений |  |  | - |  | - |  | 100% | обратная | 2
потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации в процентах от общего количества поступивших обращений
| 6.2. Количество обращений |  |  | 0 |  | 0 |  | 100% | обратная | 2
потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, в процентах от общего количества поступивших обращений
| 7. Итого по индикатору информативности |  |  | - |  | - |  | - | - | 2
|  | Директор |  |  | А.В. Губин
|  | (должность) |  |  | (Ф.И.О.) |  |  |  | (подпись)

## 2.2
Форма 2.2 - Расчет значения индикатора исполнительности
ООО "Ставропольская электросеть"
Наименование территориальной сетевой организации
Параметр (показатель), характеризующий индикатор |  |  | Значение |  |  |  | Ф / П х 100, % | Зависимость |  | Оценочный балл
|  |  | факти-ческое (Ф) |  |  | плановое (П)
1 |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 6
| 1. Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями) - всего |  | - |  |  | - | - | - |  | 0.5
в том числе по критериям:
| _1.1. Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю), дней |  | 10 |  |  | 10 | 100% | обратная |  | 0.5
| _1.2. Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг: |  | 20 |  |  | 20 | 33% | обратная |  | 0.5
| а)_для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней |  | 10 |  |  | 10 | 100% | -
-
| б)_для остальных потребителей услуг, дней |  | 10 |  |  | 10 | 100% | -
-
| _1.3. Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии, процентов от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц |  | 0 |  |  | 0 | 100% | обратная
0.5
| 2. Соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации по поддержанию качества электрической энергии, по критерию |  | - |  |  | - | - | - |  | 0.5
| 2.1. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, процентов от общего количества поступивших обращений |  | 0 |  |  | 0 | 100% | обратная
0.5
| 3. Наличие взаимодействия с потребителями услуг при выводе оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации |  | - |  |  | - | - | - |  | 0.5
в том числе по критериям:
| _3.1. Наличие (отсутствие) установленной процедуры согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации (наличие - 1, отсутствие - 0) |  | 1 |  |  | 1 | 100% | прямая
0.5
| _3.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода сетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, процентов от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц |  | 0 |  |  | 0 | 100% | обратная
0.5
| 4. Соблюдение требований нормативных правовых актов по защите персональных данных потребителей услуг (заявителей), по критерию |  | 0 |  |  | 0 | % | обратная |  | 0.2
| 4.1. Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), процентов от общего количества поступивших обращений |  | 0 |  |  | 0 | 100%
0.2
| 5. Итого по индикатору исполнительности |  | - |  |  | - | - | - |  | 0.425
Директор |  |  |  | А.В. Губин
Должность |  |  |  |  | Ф.И.О. |  |  |  | Подпись

## 2.3
Форма 2.3 - Расчет значения индикатора результативности обратной связи
ООО "Ставропольская электросеть"
Наименование территориальной сетевой организации
Параметр (показатель), характеризующий индикатор |  |  | Значение |  |  |  | Ф / П х 100, % | Зависимость |  | Оценочный балл
|  |  | факти-ческое (Ф) |  |  | плановое (П)
1 |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 6
| 1. Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) |  | 1 |  |  | 1 | 100% | прямая
2
| 2. Степень удовлетворения обращений потребителей услуг |  | - |  |  | - | - | - |  | 2
в том числе по критериям:
| 2.1. Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, процентов от общего количества поступивших обращений |  | 0 |  |  | 0 | 100% | обратная
2
| 2.2. Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, процентов от общего количества поступивших обращений |  | 0 |  |  | 0 | 100% | прямая
2
| 2.3. Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в п. 2.2 настоящей формы, процентов от общего количества поступивших обращений |  | 0 |  |  | 0 | 100% | обратная
2
| 2.4. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган олнительной власти, процентов от общего количества поступивших обращений |  | 0 |  |  | 0 | 100% | обратная
2
| 2.5. Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, в процентах от общего количества поступивших обращений |  | 0 |  |  | 0 | 100% | прямая
2
| 2.6. Количество реализованных изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг, шт. |  | 1 |  |  | 1 | 100% | прямая
2
| 3. Оперативность реагирования на обращения потребителей услуг - всего |  | - |  |  | - | - | - |  | 2
в том числе по критериям:
| 3.1. Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней |  | 2 |  |  | 2 | 100% | обратная
2
| 3.2. Взаимодействие территориальной сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством: |  | - |  |  | - | 100% | прямая |  | 2
| а) письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг |  | 0 |  |  | 0 | 100% | -
| б) электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг |  | 0 |  |  | 0 | 100% | -
| в) системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг 1 |  | 0 |  |  | 0 | 100% | -
-
| 4. Индивидуальность подхода к потребителям услуг льготных категорий, по критерию |  | - |  |  | - | 100% | обратная |  | 2
| 4.1. Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг |  | 0 |  |  | 0 | 100%
2
| 5. Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении территориальной сетевой организацией обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами |  | - |  |  | - | - | - |  | 2
в том числе по критериям:
| 5.1. Средняя продолжительность времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков, месяцев |  | 0 |  |  | 1 | 0% | обратная
1
| 5.2. Доля потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке, процентов |  | 0 |  |  | 100 | 100% | прямая
3
| 6. Итого по индикатору результативность обратной связи |  | - |  |  | - | - | - |  | 2
Директор |  |  |  | А.В. Губин
Должность |  |  |  |  | Ф.И.О. |  |  |  | Подпись
_____1_Расчет производится при наличии в территориальной сетевой организации Системы автоинформирования (голосовая, СМС и другим способом).

## ф.2.4
Форма 2.4 - Предложения территориальных сетевых организаций по плановым значениям
параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества, на каждый расчетный период
регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования 2017-2021 г.г.
ООО "Ставропольская электросеть"
(наименование территориальной сетевой организации)
Наименование показателя | [5 empty] | Значение показателя на:
| Предлагаемые плановые значения параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества ** | [5 empty] | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  |  | 2020 |  | 2021 |  | 2015 |  | 2016
[7 empty] | (год) | [10 empty] | (год) |  | (год)
0.8975
| Ин |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  | 1.75 |  | 1.75
| 1.1. Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  | 50 |  | 50
| 1.2. Количество утвержденных территориальной сетевой организацией в установленном порядке организационно- распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг- всего, шт. |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  | 50 |  | 50
| 1.2. а) регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт. | [15 empty] | 1 |  | 1
| 1.2. б) наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе | [15 empty] | 1 |  | 1
| 1.2. в) должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт. | [15 empty] | 8 |  | 8
| 1.2. г) утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт. | [15 empty] | 4 |  | 4
| 2. Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам территориальной сетевой организации |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 1
| 2.1. Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 1
| 2.2. Наличие информационно-справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 1
| 2.3. Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 1
| 3. Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 1
| 4. Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 1
| 5.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций в процентах от общего количества поступивших обращени |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  | 0 |  | 0
| 6. Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации, всего, в том числе по критериям: |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  | 100 |  | 100
| 6.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации в процентах от общего количества поступивших обращений |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  | 100 |  | 100
| 6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, в процентах от общего количества поступивших о |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  | 0 |  | 0
| Ис |  |  |  |  | 0.425 |  | 0.425 |  | 0.425 |  |  | 0.425 |  | 0.425 |  | 0.5 |  | 0.45
| 1. Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями) -всегопотребителю услуг |  |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  | ▬ |  | ▬
| 1.1. Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг |  |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  | ▬ |  | ▬
| 1.2. Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг, дней |  |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 21 |  | 20
| 1.2. а) для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц-субъектов малого и среднего предпринимательства, дней | [15 empty] | 16 |  | 15
| 1.2. б) Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг, для остальных потребителей услуг, дней | [15 empty] | 16 |  | 15
| 1.3. Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии , процентов от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией договоров с потребителями услуг(заявителями), кроме физических лиц |  |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0 |  | 0
| 2.1. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, в процентах от общего количества поступивших обращений |  |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 9 |  | 8
| 3.1. Наличие (отсутствие) установленной процедуры согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации |  |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 1 |  | 1
| 3.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, процентов от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц |  |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0 |  | 0
| 4.1. Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), процентов от общего количества поступивших обращений |  |  |  |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.2 |  |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0 |  | 0
| Рс |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  | 1.9 |  | 1.9
| 1. Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 1
| 2.1. Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  | 9 |  | 8
| 2.2. Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  | 9 |  | 8
| 2.3. Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в п. 2.2 настоящей формы, в процентах от |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  | 0 |  | 0
| 2.4. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, в процентах от общего количества поступивш |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  | 0 |  | 0
| 2.5. Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, в процентах от общего количества поступивших обращений |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  | 0 |  | 0
| 2.6. Количество реализованных изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг, шт. |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  | 0 |  | 0
| 3.1. Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 1
| 3.2. Взаимодействие территориальной сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством: письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  | 0 |  | 0
| 3.2. б) Взаимодействие территориальной сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством: электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг | [15 empty] | 0 |  | 0
| 3.2. в) Взаимодействие территориальной сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством: системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг | [15 empty] | 0 |  | 0
| 4.1. Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  | 0 |  | 0
| 5. Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении территориальной сетевой организацией обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 1
| 5.1. Средняя продолжительность времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков, месяцев |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 5.2. Доля потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, ил |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  | 100 |  | 100
| Предлагаемое плановое значение показателя уровня качества оказываемых услуг территориальной сетевой организации |  |  |  |  | 0.8975 |  | 0.8975 |  | 0.8975 |  |  | 0.8975 |  | 0.8975
_____*_Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
____**_Нумерация пунктов показателей параметров, характеризующих индикаторы качества, приведена в соответствии с формами 2.1 - 2.3 настоящего Приложения.
|  | Директор |  |  | А.В. Губин
|  |  | (должность) |  | (Ф.И.О.) | [6 empty] | (подпись)
|  | Инженер ПТО ООО "Трансэлектро" |  |  | Клепиков М.И.
|  |  | (должность) |  | (Ф.И.О.) | [6 empty] | (подпись)

## 3.1
Форма 3.1 - Отчетные данные для расчета значения показателя качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети в период
2021 год
ООО "Ставропольская электросеть"
Наименование электросетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  |  | Число, шт.
1 |  |  |  | 2
| Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. (Nзаяв тпр) |  |  | 330
| Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (Nнсзаяв тпр) |  |  | 0
| Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети (Пзаяв_тпр) |  |  | 1
Директор |  | А.В. Губин

## 3.2
Форма 3.2 - Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения
|  |  | заявителей к сети, в период | 2021 год
ООО "Ставропольская электросеть"
Наименование электросетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  |  |  | Число, шт.
1 |  |  |  |  | 2
| Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (Nсд тпр) |  |  |  | 330
| Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. (Nнссд тпр) |  |  |  | 0
| Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети (Пнс тпр) |  |  |  | 1
Директор |  | А.В. Губин

## 3.3
Форма 3.3 - Отчетные данные для расчета значения показателя соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении
|  |  |  | заявителей к электрическим сетям сетевой организации, в период | 2020 год
ООО "Ставропольская электросеть"
Наименование электросетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  | Значение
1 |  |  | 2
| Число вступивших в законную силу решений антимонопольного органа и (или) суда об установлении нарушений сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в части оказания услуг по технологическому присоединению в соответствующем расчетном периоде, шт. (Nн тпр) |  | Число, шт.
0
| Общее число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных заявителями в соответствующий расчетный период, десятки шт. (Nочз тпр) |  | Количество, десятки шт. (без округления)
33
| Показатель соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации (Пнпа тпр) |  | 1
Директор |  | А.В. Губин

## 4.1
Приложение № 4
к Методическим указаниям по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг
для организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью и территориальных
сетевых организаций
РАСЧЕТ ОБОБЩЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
Форма 4.1 - Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг ООО "Ставропольская электросеть" на 2021г
№ |  | Наименование показателя |  |  | № формулы Методических указаний |  |  | Значение
1 |  |  | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  | (1) |  |  | 0.0026882
2 |  |  | Объем недоотпущенной электрической энергии (Пens) |  | (4) |  |  | -
3 |  |  | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi) |  | (2) |  |  | 0.35784
4 |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi) |  | (3) |  |  | 0.18849
5 |  |  | Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения, Птпр |  | (7 или 12) |  |  | 1
6 |  |  | Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями, (Птсо) |  | (11) |  |  | 0.8975
7 |  |  | Плановое значение показателя Пп, Пплп |  | (4.1) |  |  | 0.0003
8 |  |  | Плановое значение показателя Птпр, Пплтпр |  | (4.1) |  |  | 1
9 |  |  | Плановое значение показателя Птсо, Пплтсо |  | (4.1) |  |  | 0.8975
10 |  |  | Плановое значение показателя Пens, Пплens |  | (4.1) |  |  | -
11 |  |  | Плановое значение показателя Пsaidi, Пплsaidi |  | (4.2) |  |  | -
12 |  |  | Плановое значение показателя Пsaifi, Пплsaifi |  | (4.2) |  |  | -
13 |  |  | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад |  | п. 5 Методических указаний |  |  | 0
14 |  |  | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад 1 |  | п. 5 Методических указаний |  |  | -
15 |  |  | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад 2 |  | п. 5 Методических указаний |  |  | -
16 |  |  | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью) |  | п. 5 Методических указаний |  |  | -
17 |  |  | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач 1 (для территориальной сетевой организации) |  | п. 5 Методических указаний |  |  | 0
18 |  |  | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач 2 (для территориальной сетевой организации) |  | п. 5 Методических указаний |  |  | 0
19 |  |  | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач 3 (для территориальной сетевой организации) |  | п. 5 Методических указаний |  |  | -
| Директор |  |  | А.В. Губин
| (должность) |  |  | (Ф.И.О.) |  | (подпись)
| Инженер ПТО ООО "Трансэлектро" |  |  | Клепиков М.И.
| (должность) |  |  | (Ф.И.О.) |  | (подпись)

## 4.2
Форма 4.2 - Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг
ООО "Ставропольская электросеть"
Показатель |  |  | № формулы методических указаний | Значение
| 1._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад |  | пункт 5 |  | Для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальной сетевой организации: 0
| 2._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 |  | пункт 5 |  | Для территориальной сетевой организации
| 3._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 |  | пункт 5 |  | Для территориальной сетевой организации
| 4._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач |  | пункт 5 |  | 0
| 5._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач1 |  | пункт 5 |  | Для территориальной сетевой организации
0
| 6._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач2 |  | пункт 5 |  | Для территориальной сетевой организации
0
| 7._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач3 |  | пункт 5 |  | Для территориальной сетевой организации
| 8._Обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, Коб |  | пункт 5 (21) |  | 0
Директор |  | А.В. Губин
Должность |  | Ф.И.О. |  |  |  | Подпись

## ф.5.1
Приложение № 3
к Методическим указаниям по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг
для организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью и территориальных
сетевых организаций
Форма 5.1 - Отчетные данные по выполнению заявок на технологическое присоединение к сети
ООО "Ставропольская электросеть"
(наименование электросетевой организации)
[7 empty] | в период | 2021
(наименование электросетевой организации (подразделения/филиала))
№ п/п |  | Наименование | [6 empty] | Число, шт.
1 |  | 2 | [6 empty] | 3
1 |  |  | Число заявок на технологическое присоединение , поданных заявителями в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в соответствующий расчетный период регулирования. (Nзаяв) | [5 empty] | 330
2 |  |  | Число направленных по указанным заявкам проектов договоров на осуществление технологического присоединения в соответствии с установленным порядком на осуществление технологического присоединения, шт. (Nпд) | [5 empty] | 330
3 |  |  | Число проектов договоров на осуществление технологического присоединения по указанным заявкам, направленных с нарушением установленных сроков, шт.(Nнпд) | [5 empty] | 0
| Директор |  |  |  |  | Губин А.В.
| (должность) |  |  |  |  | (Ф.И.О.) |  |  |  |  | (подпись)
| Инженер ПТО ООО "Трансэлектро" |  |  |  |  | Клепиков М.И.
| (должность) |  |  |  |  | (Ф.И.О.) |  |  |  |  | (подпись)

## 8.1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | месяц | 2021 | года
ООО "Ставропольская электросеть"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Ставропольская электросеть" | ВЛ | ВЛ-10кВ Ф-3 ПС "Подстепки" | 10 (10.5) | 05,30 2021.01.24 | 07,30 2021.01.24 | В | 2 | ТП 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 2100 |  | журнал аварийных отключений от 24.01.2021 г | 3.4.8 | 4.21 | 1
2 | ООО "Ставропольская электросеть" | ТП | Подстепки Ф-3 ТП-4 | 10 (10.5) | 04,00 2021.02.26 | 06,00 2021.02.26 | В | 2 | ВЛ-04 кВ | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 480 |  | оперативный журнал от 26.02.2021г | 3.4.8 | 4.21 | 1
3 | ООО "Ставропольская электросеть" | ВЛ | Ягодное/ф-9/Яг924 | 10 (10.5) | 10,00 2021.04.09 | 13,00 2021.04.09 | В | 3 | КТП Яг924/400 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 90 |  | оперативный журнал от 09.04.2021г | 3.4.12.5 | 4.21 | 1
4 | ООО "Ставропольская электросеть" | ВЛ | ВЛ-6кВ ПС 110/6 "Водозабор" | 6 (6.3) | 17,20 2021.06.24 | 18,50 2021.06.24 | В | 1.5 | ТП 1(Ягодное), ТП 2(Ягодное), ТП 3(Ягодное), КТП 4(Ягодное), ТП 5(Ягодное), КТП 6(Ягодное) | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 906 |  | оперативный журнал от 24.06.2021 | 3.4.12.5 | 4.21 | 1
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 8.5 | х | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0;1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | х | х | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 8.5 | х | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0;1
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | х | х | х | х | [11 empty] | х | х | х | 1

## ф.8.1.1 (1)
Форма 8.1.1. Ведомость присоединения потребителей услуг сетевой организации
ООО "Ставропольская электросеть " за _январь месяц_ 2021 года
№п/п | Наименование структурной единици сетевой организации | Наименование вышестоящего центра питания относительно вторичного уровня присоединения при нормальной схеме электроснабжения (при наличии | Диспетчерское наименование ЛЭП от вышестоящего центра питания до объекта электросетевого хозяйства, определенного вторичным уровнем напряжения | Вторичный уровень присоединения |  | Первичный уровень присоединения |  | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации , присоединенных к первичному уровню присоединения, шт
|  |  |  | Диспетчерское наименование ПС, ТП, РП | Высший класс напряжения, кВ | Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ | класс напряжения, кВ | Всего | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителей электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
[9 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кв и выше | СН 1 (35 кВ) | СН 2 (6-20 кВ) | НН (ниже 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 35/10 кВ "Подстепки" | ВЛ-10кВ Ф-3 | КТП 323/250кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ, Ф-1,4-25 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
2 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 35/10 кВ "Подстепки" | ВЛ-10кВ Ф-3 | КТП 1050-10/0,4-630кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ, Ф-1,4-25 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
3 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 110/10кВ "Ягодное" | ВЛ-10кВ Ф-3 | КТП Яг2223/630кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ, Ф-3, оп 81 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
4 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 110/10кВ "Ягодное" | ВЛ-10кВ Ф-4 | КТП Яг2223/630кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ, Ф-4, оп18 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
5 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 110/10кВ "Ягодное" | ВЛ-10кВ Ф-3 | КТП Яг2223/630кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ, Ф-3, оп17 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
6 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 110/10кВ "Ягодное" | ВЛ-10кВ Ф-9 | КТП Яг2223/630кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ, Ф-9, оп5 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
7 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 110/10кВ "Ягодное" | ВЛ-10кВ Ф-9 | КТП Яг2223/630кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ, Ф-9, оп6 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
8 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 110/10кВ "Ягодное" | ВЛ-10кВ Ф-9 | КТП Яг2223/630кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ, Ф-9, оп7 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
9 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 110/10кВ "Ягодное" | ВЛ-10кВ Ф-9 | КТП Яг2223/630кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ, Ф-9, оп8 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
14
Директор А.В. Губин
[5 empty] | должность |  | Ф.И.О. |  |  | подпись |  | М.П.

## ф.8.1.1 (2)
Форма 8.1.1. Ведомость присоединения потребителей услуг сетевой организации
ООО "Ставропольская электросеть " за _февраль месяц_ 2021 года
№п/п | Наименование структурной единици сетевой организации | Наименование вышестоящего центра питания относительно вторичного уровня присоединения при нормальной схеме электроснабжения (при наличии | Диспетчерское наименование ЛЭП от вышестоящего центра питания до объекта электросетевого хозяйства, определенного вторичным уровнем напряжения | Вторичный уровень присоединения |  | Первичный уровень присоединения |  | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации , присоединенных к первичному уровню присоединения, шт
|  |  |  | Диспетчерское наименование ПС, ТП, РП | Высший класс напряжения, кВ | Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ | класс напряжения, кВ | Всего | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителей электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
[9 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кв и выше | СН 1 (35 кВ) | СН 2 (6-20 кВ) | НН (ниже 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 35/10 кВ "Подстепки" | ВЛ-10кВ, Ф-10 | КТП 323/250кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ, Ф-1, оп2-3 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
2 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 35/10 кВ "Подстепки" | ВЛ-10кВ Ф-3 | КТП 1031/400кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ, Ф-4 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
3 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 35/10 кВ "Подстепки" | ВЛ-10кВ, Ф-10 | ТП-5/400кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ, Ф-2, оп5-51 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
5
Директор А.В. Губин
|  |  |  | должность |  |  | Ф.И.О. |  |  | подпись |  | М.П.

## ф.8.1.1 (3)
Форма 8.1.1. Ведомость присоединения потребителей услуг сетевой организации
ООО "Ставропольская электросеть " за _март месяц_ 2021 года
№п/п | Наименование структурной единици сетевой организации | Наименование вышестоящего центра питания относительно вторичного уровня присоединения при нормальной схеме электроснабжения (при наличии | Диспетчерское наименование ЛЭП от вышестоящего центра питания до объекта электросетевого хозяйства, определенного вторичным уровнем напряжения | Вторичный уровень присоединения |  | Первичный уровень присоединения |  | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации , присоединенных к первичному уровню присоединения, шт
|  |  |  | Диспетчерское наименование ПС, ТП, РП | Высший класс напряжения, кВ | Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ | класс напряжения, кВ | Всего | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителей электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
[9 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кв и выше | СН 1 (35 кВ) | СН 2 (6-20 кВ) | НН (ниже 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 35/10 кВ "Подстепки" | ВЛ-10кВ, Ф-3 | КТП 323/250кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ, Ф-4 | 0.4 | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
2 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 110/10 кВ "Подстепки" | ВЛ-10кВ, Ф-4 | ТП-4/400кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ, Ф-4 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
3 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 35/10 кВ "Подстепки" | ВЛ-10кВ Ф-10 | КТП 1031/400кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ, ф-1, оп.5-3 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
4 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 110/6кВ "Водозабор" | ВЛ-6кВ Ф-20 | ТП 2/400 кВА | 6 | ВЛ-0,4кВ, ф-5 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
5 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 110/10кВ "Ягодное" | ВЛ-10кВ Ф-22 | КТП-Яг2223/630кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ, Ф-6 оп 1,2 | 0.4 | 16 |  |  | 16 |  |  |  | 16
6 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 110/10кВ "Ягодное" | ВЛ-10кВ Ф-22 | КТП-Яг2222/630кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ, ф-1, оп 4 | 0.4 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
33
Директор А.В. Губин
[5 empty] | должность |  | Ф.И.О. |  |  | подпись |  | М.П.

## ф.8.1.1 (4)
Форма 8.1.1. Ведомость присоединения потребителей услуг сетевой организации
ООО "Ставропольская электросеть " за _апрель месяц_ 2021 года
№п/п | Наименование структурной единици сетевой организации | Наименование вышестоящего центра питания относительно вторичного уровня присоединения при нормальной схеме электроснабжения (при наличии | Диспетчерское наименование ЛЭП от вышестоящего центра питания до объекта электросетевого хозяйства, определенного вторичным уровнем напряжения | Вторичный уровень присоединения |  | Первичный уровень присоединения |  | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации , присоединенных к первичному уровню присоединения, шт
|  |  |  | Диспетчерское наименование ПС, ТП, РП | Высший класс напряжения, кВ | Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ | класс напряжения, кВ | Всего | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителей электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
[9 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кв и выше | СН 1 (35 кВ) | СН 2 (6-20 кВ) | НН (ниже 1 кВ)
1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 35/10 "Подстепки" | ВЛ-10кВ, Ф-10 | 5: КТП 1031/400кВА; 6: 10; 7: ВЛ-0,4кВ, Ф-6; 8: 0.4; 9: 7; 12: 7; 16: 7
2 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 35/10 "Подстепки" | ВЛ-10кВ Ф-3 | 5: КТП 323/250кВА; 6: 10; 7: ВЛ-0,4кВ, Ф-2, оп2-69; 8: 0.4; 9: 2; 12: 2; 16: 2
3 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 110/10кВ "Ягодное" | ВЛ-10кВ Ф-9 | 5: КТП-2кВА; 6: 10; 7: ВЛ-0,4кВ, Ф-13; 8: 0.4; 9: 7; 12: 7; 16: 7
4 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 110/10кВ "Ягодное" | ВЛ-10кВ Ф-9 | 5: КТП-2кВА; 6: 10; 7: ВЛ-0,4кВ, ф-3; 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
5 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 110/10 "Ягодное" | ВЛ-10кВ | 5: КТП-3кВА; 6: 10; 7: ВЛ-0,4кВ, Ф-3; 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
6 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 110/10кВ "Ягодное" | ВЛ-10кВ Ф-9 | 5: КТП-2кВА; 6: 10; 7: ВЛ-0,4кВ, Ф-10; 8: 0.4; 9: 3; 12: 3; 16: 3
7 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 110/10кВ "Ягодное" | ВЛ-10кВ Ф-9 | 5: КТП-2кВА; 6: 10; 7: ВЛ-0,4кВ, ф-3; 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
8 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 110/10 "Ягодное" | ВЛ-10кВ | 5: КТП-3кВА; 6: 10; 7: ВЛ-0,4кВ, Ф-3; 8: 0.4; 9: 2; 12: 2; 16: 2
9 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 110/10кВ "Ягодное" | ВЛ-10кВ Ф-9 | 5: КТП-2кВА; 6: 10; 7: ВЛ-0,4кВ, Ф-10; 8: 0.4; 9: 3; 12: 3; 16: 3
10 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 110/10кВ "Ягодное" | ВЛ-10кВ Ф-9 | 5: КТП-2кВА; 6: 10; 7: ВЛ-0,4кВ, ф-3; 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
11 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 110/10 "Ягодное" | ВЛ-10кВ | 5: КТП-3кВА; 6: 10; 7: ВЛ-0,4кВ, Ф-3; 8: 0.4; 9: 2; 12: 2; 16: 2
12 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 110/10кВ "Ягодное" | ВЛ-10кВ Ф-9 | 5: КТП-2кВА; 6: 10; 7: ВЛ-0,4кВ, Ф-10; 8: 0.4; 9: 3; 12: 3; 16: 3
13 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 110/10кВ "Ягодное" | ВЛ-10кВ Ф-9 | 5: КТП-2кВА; 6: 10; 7: ВЛ-0,4кВ, ф-3; 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
14 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 110/10 "Ягодное" | ВЛ-10кВ | 5: КТП-3кВА; 6: 10; 7: ВЛ-0,4кВ, Ф-3; 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
35
Директор А.В. Губин
[5 empty] | должность |  | Ф.И.О. |  |  | подпись |  | М.П.

## ф.8.1.1 (5)
Форма 8.1.1. Ведомость присоединения потребителей услуг сетевой организации
ООО "Ставропольская электросеть " за _май месяц_ 2021 года
№п/п | Наименование структурной единици сетевой организации | Наименование вышестоящего центра питания относительно вторичного уровня присоединения при нормальной схеме электроснабжения (при наличии | Диспетчерское наименование ЛЭП от вышестоящего центра питания до объекта электросетевого хозяйства, определенного вторичным уровнем напряжения | Вторичный уровень присоединения |  | Первичный уровень присоединения |  | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации , присоединенных к первичному уровню присоединения, шт
|  |  |  | Диспетчерское наименование ПС, ТП, РП | Высший класс напряжения, кВ | Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ | класс напряжения, кВ | Всего | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителей электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
[9 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кв и выше | СН 1 (35 кВ) | СН 2 (6-20 кВ) | НН (ниже 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 35/10 "Подстепки" | ВЛ-10кВ Ф-3 | КТП 323/250кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ, Ф-2, оп3-36 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 35/10 "Подстепки" | ВЛ-10кВ Ф-4 | ТП-3/400кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ, Ф-4, оп119 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
3 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 35/10 "Подстепки" | ВЛ-10кВ, Ф-10 | КТП 1031/400кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ, Ф-4, оп4-180 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
4 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 35/10 "Подстепки" | ВЛ-10кВ, Ф-10 | КТП 1031/400кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ,ф-1,опора 4 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
5 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 35/10 "Подстепки" | ВЛ-10кВ Ф-4 | ТП-3/400кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ, Ф-3, оп3-80 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
6 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 35/10 "Подстепки" | ВЛ-10кВ Ф-3 | ТП-6/400кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ, Ф-2, оп6 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
7 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 35/10 "Подстепки" | ВЛ-10кВ, Ф-10 | КТП 1031/400кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ, Ф-3, оп5 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
8 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 110/10кВ "Ягодное" | ВЛ-10кВ, Ф-9 | КТП-2кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ, Ф-6 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
9 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 110/10кВ "Ягодное" | ВЛ-10кВ, Ф-10 | КТП-3кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ, Ф-6 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
10 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 110/10кВ "Ягодное" | ВЛ-10кВ Ф-9 | КТП-2кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ, ф-10 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
11 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 110/10кВ "Ягодное" | ВЛ-10кВ Ф-9 | КТП-2кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ, ф-1 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
12 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 110/10кВ "Ягодное" | ВЛ-10кВ Ф-9 | КТП-2кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ, ф-3 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
13 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 110/10кВ "Ягодное" | ВЛ-10кВ Ф-9 | КТП-2кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ, ф-1 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
14 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 110/10кВ "Ягодное" | ВЛ-10кВ Ф-9 | КТП-2кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ, ф-3 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
15 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 110/10"Ягодное" | ВЛ-10кВ, Ф-22 | КТП- Яг 2223/630 | 10 | ВЛ-0,4кВ, Ф-4, оп 10 | 0.4 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
19
Директор А.В. Губин
[5 empty] | должность |  | Ф.И.О. |  |  | подпись |  | М.П.

## ф.8.1.1 (6)
Форма 8.1.1. Ведомость присоединения потребителей услуг сетевой организации
ООО "Ставропольская электросеть " за _июнь месяц_ 2021 года
№п/п | Наименование структурной единици сетевой организации | Наименование вышестоящего центра питания относительно вторичного уровня присоединения при нормальной схеме электроснабжения (при наличии | Диспетчерское наименование ЛЭП от вышестоящего центра питания до объекта электросетевого хозяйства, определенного вторичным уровнем напряжения | Вторичный уровень присоединения |  | Первичный уровень присоединения |  | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации , присоединенных к первичному уровню присоединения, шт
|  |  |  | Диспетчерское наименование ПС, ТП, РП | Высший класс напряжения, кВ | Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ | класс напряжения, кВ | Всего | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителей электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
[9 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кв и выше | СН 1 (35 кВ) | СН 2 (6-20 кВ) | НН (ниже 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС110/10 кВ "Подстепки" | ВЛ-10кВ | ТП 3/400кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ, Ф-4, оп3-95 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 35/10 кВ "Подстепки" | ВЛ-10кВ Ф-3 | ТП-4/400кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ, Ф-4 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
3 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 110/10 кВ "Подстепки" | ВЛ-10кВ | ТП-5/400кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ, Ф-2 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
4 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 35/10 кВ "Подстепки" | ВЛ-10кВ Ф-3 | КТП 323/250кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ, Ф-1, оп1-162 | 0.4 | 1 | [6 empty] | 1
5 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 35/10 кВ "Подстепки" | ВЛ-10кВ, Ф-3 | КТП 323/250кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ, Ф-3, оп 5-96 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
6 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 110/10кВ "Ягодное" | ВЛ-10кВ Ф-9 | КТП Яг 926/630кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ | 0.4 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
7 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 110/10 "Ягодное" | ВЛ-10кВ Ф-22 | КТП Яг 2223/630кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ, Ф-2 | 0.4 | 16 |  |  | 16 |  |  |  | 16
24
Директор А.В. Губин
[5 empty] | должность |  | Ф.И.О. |  |  | подпись |  | М.П.

## ф.8.1.1 (7)
Форма 8.1.1. Ведомость присоединения потребителей услуг сетевой организации
ООО "Ставропольская электросеть " за _июль месяц_ 2021 года
№п/п | Наименование структурной единици сетевой организации | Наименование вышестоящего центра питания относительно вторичного уровня присоединения при нормальной схеме электроснабжения (при наличии | Диспетчерское наименование ЛЭП от вышестоящего центра питания до объекта электросетевого хозяйства, определенного вторичным уровнем напряжения | Вторичный уровень присоединения |  | Первичный уровень присоединения |  | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации , присоединенных к первичному уровню присоединения, шт
|  |  |  | Диспетчерское наименование ПС, ТП, РП | Высший класс напряжения, кВ | Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ | класс напряжения, кВ | Всего | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителей электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
[9 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кв и выше | СН 1 (35 кВ) | СН 2 (6-20 кВ) | НН (ниже 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 35/10 "Подстепки" | ВЛ-10кВ Ф-3 | КТП 323/250кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ, Ф-4 | 0.4 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
2 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 35/10 "Подстепки" | ВЛ-10кВ | ТП-5/400кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ, Ф-1, оп5-16 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
3 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 35/10 "Подстепки" | ВЛ-10кВ | ТП-3/400кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ, Ф-4, оп3-178 | 0.4 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
4 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 110/10кВ "Ягодное" | ВЛ-10кВ Ф-9 | КТП-3кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ, ф-5 | 0.4 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
5 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 110/10кВ "Ягодное" | ВЛ-10кВ, Ф-10 | КТП-3кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ, Ф-6 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
6 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС110/6кВ "Водозабор" | ВЛ-6кВ | ТП-1/630кВА | 6 | ВЛ-0,4кВ | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
7 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 110/10 "Ягодное" | ВЛ-10кВ Ф-22 | КТП Яг 2222/630кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ, Ф-5, оп3 | 0.4 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
8 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 110/10 "Ягодное" | ВЛ-10кВ Ф-22 | КТП Яг 2223/630кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ, Ф-3, оп7,8,9 | 0.4 | 16 |  |  | 16 |  |  |  | 16
9 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 110/10 "Ягодное" | ВЛ-10кВ Ф-22 | КТП Яг 2223/630кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ, Ф-4, оп10 | 0.4 | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
10 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 110/10 "Ягодное" | ВЛ-10кВ Ф-22 | КТП Яг 2221/400кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ, Ф-8, оп10 | 0.4 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
11 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 110/10 "Ягодное" | ВЛ-10кВ Ф-22 | КТП Яг 2223/630кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ, Ф-5, оп3 | 0.4 | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12
58
|  |  |  | Директор А.В. Губин | [5 empty] | ________________________
[5 empty] | должность |  | Ф.И.О. |  |  | подпись |  | М.П.

## ф.8.1.1 (8)
Форма 8.1.1. Ведомость присоединения потребителей услуг сетевой организации
ООО "Ставропольская электросеть " за _август месяц_ 2021 года
№п/п | Наименование структурной единици сетевой организации | Наименование вышестоящего центра питания относительно вторичного уровня присоединения при нормальной схеме электроснабжения (при наличии | Диспетчерское наименование ЛЭП от вышестоящего центра питания до объекта электросетевого хозяйства, определенного вторичным уровнем напряжения | Вторичный уровень присоединения |  | Первичный уровень присоединения |  | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации , присоединенных к первичному уровню присоединения, шт
|  |  |  | Диспетчерское наименование ПС, ТП, РП | Высший класс напряжения, кВ | Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ | класс напряжения, кВ | Всего | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителей электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
[9 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кв и выше | СН 1 (35 кВ) | СН 2 (6-20 кВ) | НН (ниже 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 35/10"Подстепки" | ВЛ-10кВ Ф-3 | КТП 323/250кВА | 10 | ВЛ-0,4, Ф-4, оп 4-178 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 35/11"Подстепки" | ВЛ-10кВ Ф-3 | КТП 323/250кВА | 10 | ВЛ-0,4, Ф-1, оп 1/142 | 0.4 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
3 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 35/10 "Подстепки" | ВЛ-10кВ Ф-3 | КТП 323/250кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ, Ф-4 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
4 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 35/10 "Подстепки" | ВЛ-10кВ Ф-3 | КТП 323/250кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ, Ф-2, оп2 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
5 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 110/10кВ "Ягодное" | ВЛ-10кВ Ф-9 | КТП-2кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ, ф-6 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
6 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 110/10 "Ягодное" | ВЛ-10кВ Ф-22 | КТП Яг 2223/630кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ, Ф-6, оп2,3,5,6 | 0.4 | 20 |  |  | 20 |  |  |  | 20
7 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 110/10 "Ягодное" | ВЛ-10кВ Ф-22 | КТП Яг 2223/630кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ, Ф-5, оп4,5 | 0.4 | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12
42
Директор А.В. Губин
[5 empty] | должность |  | Ф.И.О. |  |  | подпись |  | М.П.

## ф.8.1.1 (9)
Форма 8.1.1. Ведомость присоединения потребителей услуг сетевой организации
ООО "Ставропольская электросеть " за сентябрь месяц_ 2021 года
№п/п | Наименование структурной единици сетевой организации | Наименование вышестоящего центра питания относительно вторичного уровня присоединения при нормальной схеме электроснабжения (при наличии | Диспетчерское наименование ЛЭП от вышестоящего центра питания до объекта электросетевого хозяйства, определенного вторичным уровнем напряжения | Вторичный уровень присоединения |  | Первичный уровень присоединения |  | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации , присоединенных к первичному уровню присоединения, шт
|  |  |  | Диспетчерское наименование ПС, ТП, РП | Высший класс напряжения, кВ | Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ | класс напряжения, кВ | Всего | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителей электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
[9 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кв и выше | СН 1 (35 кВ) | СН 2 (6-20 кВ) | НН (ниже 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | ООО "Ставропольская электросеть" | ПС 35/10 кВ "Подстепки" | ВЛ-10кВ, Ф-3 | КТП 323/250кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ, Ф-3 | 0.4 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
2 | ООО "Ставропольская электросеть" | ПС 110/10кВ "Ягодное" | ВЛ-10кВ Ф-9 | КТП-2кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ, ф-10 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
3 | ООО "Ставропольская электросеть" | ПС 110/10кВ "Ягодное" | ВЛ-10кВ Ф-9 | КТП-2кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ, ф-1 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
4 | ООО "Ставропольская электросеть" | ПС 110/10кВ "Ягодное" | ВЛ-10кВ Ф-9 | КТП-2кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ, ф-3 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
5 | ООО "Ставропольская электросеть" | ПС 110/10 "Ягодное" | ВЛ-10кВ Ф-22 | КТП Яг 2222/630кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ, Ф-1, оп4 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
6 | ООО "Ставропольская электросеть" | ПС 110/10 "Ягодное" | ВЛ-10кВ Ф-22 | КТП Яг 2221/400кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ, Ф-7,оп10 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
7 | ООО "Ставропольская электросеть" | ПС 110/10 "Ягодное" | ВЛ-10кВ Ф-22 | КТП Яг 2221/400кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ, Ф-7,оп12 | 0.4 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
8 | ООО "Ставропольская электросеть" | ПС 110/10 "Ягодное" | ВЛ-10кВ Ф-22 | КТП Яг 2221/400кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ, Ф-7,оп15 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
9 | ООО "Ставропольская электросеть" | ПС 110/10 "Ягодное" | ВЛ-10кВ Ф-22 | КТП Яг 2221/400кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ, Ф-3, оп2 | 0.4 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
10 | ООО "Ставропольская электросеть" | ПС 110/10 "Ягодное" | ВЛ-10кВ Ф-22 | КТП Яг 2221/400кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ, Ф-7,оп13 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
11 | ООО "Ставропольская электросеть" | ПС 110/10 "Ягодное" | ВЛ-10кВ Ф-22 | КТП Яг 2221/400кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ, Ф-7,оп11 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
23
Директор А.В. Губин
[5 empty] | должность |  | Ф.И.О. |  |  | подпись |  | М.П.

## ф.8.1.1 (10)
Форма 8.1.1. Ведомость присоединения потребителей услуг сетевой организации
ООО "Ставропольская электросеть " за октябрь месяц_ 2021 года
№п/п | Наименование структурной единици сетевой организации | Наименование вышестоящего центра питания относительно вторичного уровня присоединения при нормальной схеме электроснабжения (при наличии | Диспетчерское наименование ЛЭП от вышестоящего центра питания до объекта электросетевого хозяйства, определенного вторичным уровнем напряжения | Вторичный уровень присоединения |  | Первичный уровень присоединения |  | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации , присоединенных к первичному уровню присоединения, шт
|  |  |  | Диспетчерское наименование ПС, ТП, РП | Высший класс напряжения, кВ | Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ | класс напряжения, кВ | Всего | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителей электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
[9 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кв и выше | СН 1 (35 кВ) | СН 2 (6-20 кВ) | НН (ниже 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 35/10 "Подстепки" | ВЛ-10кВ Ф-10 | КТП 1031/400 | 10 | ВЛ-0,4кВ, Ф-3 | 0.4 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
2 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 35/10 "Подстепки" | ВЛ-10кВ | ТП-1/400 | 10 | ВЛ-0,4кВ, Ф-2, опора 1-63 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
3 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 35/10 "Подстепки" | ВЛ-10кВ | КТП 323/250 кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ, Ф-1, оп1-14 | 0.4 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
4 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 35/10 "Подстепки" | ВЛ-10кВ ф-10 | КТП 1031/400 | 10 | ВЛ-0,4кВ, Ф-3, опора 5 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
5 | ООО "Ставропольская электросеть" | ПС 110/10 "Ягодное" | ВЛ-10кВ Ф-22 | КТП Яг 2220/400кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ, Ф-1,оп18 | 0.4 | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12
6 | ООО "Ставропольская электросеть" | ПС 110/10 "Ягодное" | ВЛ-10кВ Ф-22 | КТП Яг 2221/400кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ, Ф-11,оп18 | 0.4 | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12
Директор А.В. Губин
[5 empty] | должность |  | Ф.И.О. |  |  | подпись |  | М.П.

## ф.8.1.1 (11)
Форма 8.1.1. Ведомость присоединения потребителей услуг сетевой организации
ООО "Ставропольская электросеть " за ноябрь месяц_ 2021 года
№п/п | Наименование структурной единици сетевой организации | Наименование вышестоящего центра питания относительно вторичного уровня присоединения при нормальной схеме электроснабжения (при наличии | Диспетчерское наименование ЛЭП от вышестоящего центра питания до объекта электросетевого хозяйства, определенного вторичным уровнем напряжения | Вторичный уровень присоединения |  | Первичный уровень присоединения |  | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации , присоединенных к первичному уровню присоединения, шт
|  |  |  | Диспетчерское наименование ПС, ТП, РП | Высший класс напряжения, кВ | Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ | класс напряжения, кВ | Всего | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителей электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
[9 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кв и выше | СН 1 (35 кВ) | СН 2 (6-20 кВ) | НН (ниже 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 35/10 кВ "Подстепки" | ВЛ-10кВ, Ф-3 | КТП 323/250кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ, Ф-3, оп4-79 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 35/10 "Подстепки" | ВЛ-10кВ Ф-3 | КТП 323/250кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ, Ф-2, оп5-43 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
3 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС110/6кВ "Водозабор" | ВЛ-6кВ | ТП-4/315кВА | 6 | ВЛ-0,4кВ, Ф-3, оп15 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
4 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 110/10кВ "Ягодное" | ВЛ-10кВ Ф-9 | КТП-3кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ, ф-1 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
5 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 110/10кВ "Ягодное" | ВЛ-10кВ Ф-22 | КТП Яг 2223/630кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ, ф-3 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
6 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 110/11кВ "Ягодное" | ВЛ-10кВ Ф-22 | КТП Яг 2223/631кВА | 11 | ВЛ-0,4кВ, ф-5, оп 6 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
Директор А.В. Губин
[5 empty] | должность |  | Ф.И.О. |  |  | подпись |  | М.П.

## ф.8.1.1 (12)
Форма 8.1.1. Ведомость присоединения потребителей услуг сетевой организации
ООО "Ставропольская электросеть " за декабрь месяц_ 2021 года
№п/п | Наименование структурной единици сетевой организации | Наименование вышестоящего центра питания относительно вторичного уровня присоединения при нормальной схеме электроснабжения (при наличии | Диспетчерское наименование ЛЭП от вышестоящего центра питания до объекта электросетевого хозяйства, определенного вторичным уровнем напряжения | Вторичный уровень присоединения |  | Первичный уровень присоединения |  | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации , присоединенных к первичному уровню присоединения, шт
|  |  |  | Диспетчерское наименование ПС, ТП, РП | Высший класс напряжения, кВ | Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ | класс напряжения, кВ | Всего | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителей электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
[9 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кв и выше | СН 1 (35 кВ) | СН 2 (6-20 кВ) | НН (ниже 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 35/10 кВ "Подстепки" | ВЛ-10кВ Ф-3 | КТП 323/250кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ, Ф-1, оп2 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
2 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 35/10 "Подстепки" | ВЛ-10кВ Ф-10 | КТП 1031/400 | 10 | ВЛ-0,4кВ, Ф-3, опора 5 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
3 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 35/10 "Подстепки" | ВЛ-10кВ | ТП-1/400 | 10 | ВЛ-0,4кВ, Ф-2, опора 1 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
4 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 35/10 "Подстепки" | ВЛ-10кВ | КТП 447/250кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ, Ф-2 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
5 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС110/6кВ "Водозабор" | ВЛ-6кВ | ТП-6/250кВА | 6 | ВЛ-0,4кВ | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
6 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 110/10 "Ягодное" | ВЛ-10кВ Ф-22 | КТП Яг 2221/400кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ, Ф-3, оп2 | 0.4 | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
7 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 110/10 "Ягодное" | ВЛ-10кВ Ф-22 | КТП Яг 2221/400кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ, Ф-7,оп13 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
8 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 110/10 "Ягодное" | ВЛ-10кВ Ф-22 | КТП Яг 2221/400кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ, Ф-7,оп11 | 0.4 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
9 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 110/10 "Ягодное" | ВЛ-10кВ Ф-22 | КТП Яг 2221/400кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ, Ф-7,оп14 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
10 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 110/10 кВ "Ягодное" | ВЛ-10кВ | КТП Яг 2221/400кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ, ф4, оп.10 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
11 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 110/10 кВ "Ягодное" | ВЛ-10кВ | КТП Яг 2221/400 | 10 | ВЛ-0,4кВ, ф4, оп.9 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
12 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 110/10 кВ "Ягодное" | ВЛ-10кВ | КТП Яг 2221/400 | 10 | ВЛ-0,4кВ, ф4, оп.7 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
13 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 110/10 кВ "Ягодное" | ВЛ-10кВ | КТП Яг 2221/400 | 10 | ВЛ-0,4кВ, ф4, оп.6 | 0.4 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
14 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 110/10 кВ "Ягодное" | ВЛ-10кВ | КТП Яг 2221/400 | 10 | ВЛ-0,4кВ, ф4, оп.5 | 0.4 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
34
Директор А.В. Губин
[5 empty] | должность |  | Ф.И.О. |  |  | подпись |  | М.П.

## Sheet1 (hidden)
Форма 2.4 - Предложения территориальных сетевых организаций по плановым значениям
параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества, на каждый расчетный период
регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования 2017-2021 г.г.
ООО "Ставропольская электросеть"
(наименование территориальной сетевой организации)
Наименование показателя | [5 empty] | Значение показателя на:
| Предлагаемые плановые значения параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества ** | [5 empty] | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  |  | 2020 |  | 2021
[7 empty] | (год) |  | (год) |  | (год) |  |  | (год) |  | (год)
[6 empty] | 0.88 |  | 0.88 |  | 0.88 |  |  | 0.88 |  | 0.88
| Ин |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2
| 1.1. Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений |  |  |  |  | 50% |  | 50 |  | 50 |  |  | 50 |  | 50
| 1.2. а) регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт. |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1
| 1.2. б) наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1
| 1.2. в) должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт. |  |  |  |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  |  | 8 |  | 8
| 1.2. г) утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт. |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1
| 2.1. Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1
| 2.2. Наличие информационно-справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1
| 2.3. Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 3. Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1
| 4. Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1
| 5.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций в процентах от общего количества поступивших обращени |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 6.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации в процентах от общего количества поступивших обращений |  |  |  |  | 100% |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100
| 6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, в процентах от общего количества поступивших о |  |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| Ис |  |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  | 0.4
| 1.1. Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг |  |  |  |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  |  | 14 |  | 14
| 1.2. а) Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг, для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней |  |  |  |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  |  | 25 |  | 25
| 1.2. б) Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг, для остальных потребителей услуг, дней |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  |  | 20 |  | 20
| 1.3. Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии , процентов от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией договоров с потребителями услуг(заявителями), кроме физических лиц |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1
| 2.1. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, в процентах от общего количества поступивших обращений |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  |  | 10 |  | 10
| 3.1. Наличие (отсутствие) установленной процедуры согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1
| 3.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, процентов от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1
| 4.1. Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), процентов от общего количества поступивших обращений |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| Рс |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2
| 1. Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1
| 2.1. Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  |  | 10 |  | 10
| 2.2. Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  |  | 10 |  | 10
| 2.3. Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в п. 2.2 настоящей формы, в процентах от |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 2.4. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, в процентах от общего количества поступивш |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 2.5. Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, в процентах от общего количества поступивших обращений |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 2.6. Количество реализованных изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг, шт. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 3.1. Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1
| 3.2. а) Взаимодействие территориальной сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством: письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 3.2. б) Взаимодействие территориальной сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством: электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 3.2. в) Взаимодействие территориальной сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством: системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 4.1. Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 5.1. Средняя продолжительность времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков, месяцев |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2
| 5.2. Доля потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, ил |  |  |  |  | 100% |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100
| Предлагаемое плановое значение показателя уровня качества оказываемых услуг территориальной сетевой организации |  |  |  |  | 0.88 |  | 0.88 |  | 0.88 |  |  | 0.88 |  | 0.88
_____*_Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
____**_Нумерация пунктов показателей параметров, характеризующих индикаторы качества, приведена в соответствии с формами 2.1 - 2.3 настоящего Приложения.
|  | Директор |  |  | Губин А.В.
|  |  | (должность) |  | (Ф.И.О.) | [6 empty] | (подпись)