## ф.1.7 план
Форма 1.7 - Расчетные плановые значения показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования 2022-2026гг.
ООО "Ставропольская электросеть"
(наименование электросетевой организации)
Наименование показателя |  |  |  | Мероприятия, направленные на улучшение показателя 2 |  | Описание (обоснование) |  | Значение показателя на:
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi),час | [7 empty] | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2015 |  |  | 2016
[10 empty] | (год) |  |  | (год) |  |  | (год) |  |  |  | (год) |  |  | (год) |  |  | (год) |  |  | (год)
[8 empty] | 0.006957 |  |  | 0.0068526 |  |  | 0.0067499 |  |  |  | 0.0066486 |  |  | 0.0065489 |  |  | 0.0064506 |  |  | 0.0063539
| Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт | [7 empty] | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2015 |  |  | 2016
[10 empty] | (год) |  |  | (год) |  |  | (год) |  |  |  | (год) |  |  | (год) |  |  | (год) |  |  | (год)
[8 empty] | 0.00696 |  |  | 0.0068556 |  |  | 0.0067528 |  |  |  | 0.0066515 |  |  | 0.0065517
| Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) | [7 empty] | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2015 |  |  | 2016
[10 empty] | (год) |  |  | (год) |  |  | (год) |  |  |  | (год) |  |  | (год) |  |  | (год) |  |  | (год)
[8 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0.914 |  |  | 0.9
____*_Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования, с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
2 Информация предоставляется справочно.
|  |  | Директор ООО "Ставропольская электросеть" |  |  |  | Губин А.В.
|  |  | (должность) |  |  |  | (Ф.И.О.) | [9 empty] | (подпись)

## 1.9.2018
Форма 1.9. Данные об экономических и технических характеристиках и (или) условиях деятельности территориальных сетевых организаций 2018г.
ООО "Ставропольская электросеть"
Наименование сетевой организации, субъект Российской Федерации
№ п/п |  | Характеристики и (или) условия деятельности сетевой организации 1 |  |  | Значение характеристики |  | Наименование и реквизиты подтверждающих документов (в том числе внутренних документов сетевой организации)
1 |  |  | Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП), км |  | 127.79 |  | ПКС "Ягодное" договор № 7 от 26.12.2012г., СНТ "Ягодка" дог.б/н. от 21.04.2015, ПЭК "Лесной" дог. № 55 от 25.03.2015, СНТ "Русское поле" договор б/н от 21.04.2015, СНТ "Прилесье" договор б/н от 21.04.2015, СНТ "25 лет ВЦМ" дог. № 62 от 01.06.2015, СНТ "Лада" дог. № 63 от 01.06.2015, ЗАО "Серст" дог б/н от 01.07.2015, Чернов В.А. дог. б/н от 31.07.2017, Администрация с/п Подстепки дог. б/н от 25.10.2017
1.1 |  |  | Протяженность кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, км |  | 0.76
2 |  |  | Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % |  | (п. 1.1/п. 1)
0.5947%
3 |  |  | Максимальной за год число точек поставки, шт.
2296
4 |  |  | Число разъединителей и выключателей, шт. |  | 238
5 |  |  | Средняя летняя температура, °C |  | 22
6 |  |  | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaidi |  | (форма 9.1) |  | -
6
7 |  |  | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaifi |  | (форма 9.2) |  | -
6
|  |  |  | Директор |  | А.В. Губин
_____1_Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП) - протяженность линий электропередачи территориальной сетевой организации в одноцепном выражении (при определении протяженности воздушных и кабельных линий электропередачи низкого напряжения учитываются только трехфазные участки линий), км;
_____Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % - доля кабельных линий электропередачи территориальной сетевой организации, рассчитываемая как отношение протяженности кабельных линий в одноцепном выражении к протяженности ЛЭП, %;
_____Число разъединителей и выключателей - совокупное число разъединителей и выключателей территориальной сетевой организации, шт.;
_____Средняя летняя температура - в соответствии с данными по средней температуре июля на последнюю имеющуюся дату согласно Сборнику Федеральной службы государственной статистики "Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации".

## 1.9 2019
Форма 1.9. Данные об экономических и технических характеристиках и (или) условиях деятельности территориальных сетевых организаций 2019г.
ООО "Ставропольская электросеть"
Наименование сетевой организации, субъект Российской Федерации
№ п/п |  | Характеристики и (или) условия деятельности сетевой организации 1 |  |  | Значение характеристики |  | Наименование и реквизиты подтверждающих документов (в том числе внутренних документов сетевой организации)
1 |  |  | Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП), км |  | 138.36 |  | ПКС "Ягодное" договор № 7 от 26.12.2012г., СНТ "Ягодка" дог.б/н. от 21.04.2015, СНТ "Русское поле" договор б/н от 21.04.2015, СНТ "Прилесье" договор б/н от 21.04.2015, СНТ "25 лет ВЦМ" дог. № 17 от 01.07.2015, СНТ "Лада" дог. № 16 от 01.07.2015, ЗАО "Серст" дог б/н от 01.07.2015, Чернов В.А. дог. б/н от 31.07.2017, Администрация с/п Подстепки дог. б/н от 25.10.2017
1.1 |  |  | Протяженность кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, км |  | 19.352
2 |  |  | Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % |  | (п. 1.1/п. 1)
13.99%
3 |  |  | Максимальной за год число точек поставки, шт.
2507
4 |  |  | Число разъединителей и выключателей, шт. |  | 238
5 |  |  | Средняя летняя температура, °C |  | 23.3
6 |  |  | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaidi |  | (форма 9.1) |  | -
6
7 |  |  | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaifi |  | (форма 9.2) |  | -
6
|  |  |  | Директор |  | А.В. Губин
_____1_Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП) - протяженность линий электропередачи территориальной сетевой организации в одноцепном выражении (при определении протяженности воздушных и кабельных линий электропередачи низкого напряжения учитываются только трехфазные участки линий), км;
_____Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % - доля кабельных линий электропередачи территориальной сетевой организации, рассчитываемая как отношение протяженности кабельных линий в одноцепном выражении к протяженности ЛЭП, %;
_____Число разъединителей и выключателей - совокупное число разъединителей и выключателей территориальной сетевой организации, шт.;
_____Средняя летняя температура - в соответствии с данными по средней температуре июля на последнюю имеющуюся дату согласно Сборнику Федеральной службы государственной статистики "Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации".

## 1.9 2020
Форма 1.9. Данные об экономических и технических характеристиках и (или) условиях деятельности территориальных сетевых организаций
ООО "Ставропольская электросеть"
Наименование сетевой организации, субъект Российской Федерации
№ п/п |  | Характеристики и (или) условия деятельности сетевой организации 1 |  |  | Значение характеристики |  | Наименование и реквизиты подтверждающих документов (в том числе внутренних документов сетевой организации)
1 |  |  | Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП), км |  | 143.362 |  | ПКС "Ягодное" договор № 7 от 26.12.2012г., СНТ "Ягодка" дог.б/н. от 21.04.2015, ПЭК "Лесной" дог.№ 55 от 25.03.2015, СНТ "Русское поле" договор б/н от 21.04.2015, СНТ "Прилесье" договор б/н от 21.04.2015, СНТ "25 лет ВЦМ" дог. № 17 от 01.07.2015, СНТ "Лада" дог. № 16 от 01.07.2015, ЗАО "Серст" дог б/н от 01.07.2015, Чернов В.А. дог. б/н от 31.07.2017, Администрация с/п Подстепки дог. б/н от 25.10.2017
1.1 |  |  | Протяженность кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, км |  | 18.12
2 |  |  | Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % |  | (п. 1.1/п. 1)
12.64%
3 |  |  | Максимальной за год число точек поставки, шт.
2832
4 |  |  | Число разъединителей и выключателей, шт. |  | 278
5 |  |  | Средняя летняя температура, °C |  | 22
6 |  |  | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaidi |  | (форма 9.1) |  | -
6
7 |  |  | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaifi |  | (форма 9.2) |  | -
6
|  |  |  | Директор |  | А.В. Губин
_____1_Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП) - протяженность линий электропередачи территориальной сетевой организации в одноцепном выражении (при определении протяженности воздушных и кабельных линий электропередачи низкого напряжения учитываются только трехфазные участки линий), км;
_____Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % - доля кабельных линий электропередачи территориальной сетевой организации, рассчитываемая как отношение протяженности кабельных линий в одноцепном выражении к протяженности ЛЭП, %;
_____Число разъединителей и выключателей - совокупное число разъединителей и выключателей территориальной сетевой организации, шт.;
_____Средняя летняя температура - в соответствии с данными по средней температуре июля на последнюю имеющуюся дату согласно Сборнику Федеральной службы государственной статистики "Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации".

## 8.1 2018
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | месяц | 2018 | года
ООО "Ставропольская электросеть"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 0 | х | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0;1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | х | х | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | х | х | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0;1
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | х | х | х | х | [11 empty] | х | х | х | 1
| Директор |  |  | А.В. Губин

## 8.1 2019
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | месяц | 2019 | года
ООО "Ставропольская электросеть"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 0 | х | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0;1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | х | х | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | х | х | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0;1
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | х | х | х | х | [11 empty] | х | х | х | 1
| Директор |  |  | А.В. Губин

## 8.1 2020
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | май | месяц | 2020 | года
ООО "Ставропольская электросеть"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Ставропольская электросеть" | ТП | ПС Подстепки 35/10кВ ВЛ 10кВ Ф 10 КТП 1050/630кВА | 10 (10.5) | 13,00 2020.05.18 | 14,00 2020.05.18 | В | 1 | ТП 10 (10.5) кВ КТП 1050/630кВА | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 40 |  | оперативный журнал № 5 от 18.05.2020 | 3.4.12.3 | 4.21 | 1
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 1 | х | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0;1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | х | х | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 1 | х | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0;1
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | х | х | х | х | [11 empty] | х | х | х | 1
| Директо |  |  | А.В. Губин

## 8.3 2018
Приложение № 3
к Методическим указаниям по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг
для организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью и территориальных
сетевых организаций
Форма 8.3 - Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций и оранизаций по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, чей долгосрочный период регулирования начался после 2018 г
ООО "Ставропольская электросеть"
(наименование электросетевой организации)
[7 empty] | в период | 2018 г.
(наименование электросетевой организации (подразделения/филиала))
№ п/п |  | Наименование | [6 empty] | Число, шт.
1 |  | 2 | [6 empty] | 3
1 |  |  | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки сетевой организации, шт., в том числе в разбивке по уровням напряжения: | [5 empty] | 2296
1.1 |  |  | ВН (110 кВ и выше), шт. | [5 empty] | 0
1.2 |  |  | СН-1 (35 кВ), шт. | [5 empty] | 0
1.3 |  |  | СН-2 (6 - 20 кВ), шт. | [5 empty] | 0
1.4 |  |  | НН ( до 1 кВ), шт. | [5 empty] | 2296
2 |  |  | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час | [5 empty] | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 (( Σ столбец 9 * столбец 13)/ пункт 1 Формы 8.3) 0
3 |  |  | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт | [5 empty] | сумма столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 (( Σ столбец 13 Формы 8.1)/ пункт 1 Формы 8.3) 0
4 |  |  | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaidi), час | [5 empty] | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 (( Σ столбец 9 * столбец 13)/ пункт 1 Формы 8.3) 0
5 |  |  | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaifi), шт | [5 empty] | сумма столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 (( Σ столбец 13 Формы 8.1)/ пункт 1 Формы 8.3) 0
| Директор ООО "Ставропольская электросеть" |  |  |  |  | Губин А.В.
| (должность) |  |  |  |  | (Ф.И.О.) |  |  |  |  | (подпись)
| Инженер ПТО ООО "Трансэлектро" |  |  |  |  | Клепиков М.И.
| (должность) |  |  |  |  | (Ф.И.О.) |  |  |  |  | (подпись)

## 8.3 2019
Приложение № 3
к Методическим указаниям по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг
для организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью и территориальных
сетевых организаций
Форма 8.3 - Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций и оранизаций по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, чей долгосрочный период регулирования начался после 2018 г
ООО "Ставропольская электросеть"
(наименование электросетевой организации)
[7 empty] | в период | 2019 г.
(наименование электросетевой организации (подразделения/филиала))
№ п/п |  | Наименование | [6 empty] | Число, шт.
1 |  | 2 | [6 empty] | 3
1 |  |  | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки сетевой организации, шт., в том числе в разбивке по уровням напряжения: | [5 empty] | 2507
1.1 |  |  | ВН (110 кВ и выше), шт. | [5 empty] | 0
1.2 |  |  | СН-1 (35 кВ), шт. | [5 empty] | 0
1.3 |  |  | СН-2 (6 - 20 кВ), шт. | [5 empty] | 0
1.4 |  |  | НН ( до 1 кВ), шт. | [5 empty] | 2507
2 |  |  | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час | [5 empty] | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 (( Σ столбец 9 * столбец 13)/ пункт 1 Формы 8.3) 0
3 |  |  | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт | [5 empty] | сумма столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 (( Σ столбец 13 Формы 8.1)/ пункт 1 Формы 8.3) 0
4 |  |  | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaidi), час | [5 empty] | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 (( Σ столбец 9 * столбец 13)/ пункт 1 Формы 8.3) 0
5 |  |  | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaifi), шт | [5 empty] | сумма столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 (( Σ столбец 13 Формы 8.1)/ пункт 1 Формы 8.3) 0
| Директор ООО "Ставропольская электросеть" |  |  |  |  | Губин А.В.
| (должность) |  |  |  |  | (Ф.И.О.) |  |  |  |  | (подпись)
| Инженер ПТО ООО "Трансэлектро" |  |  |  |  | Клепиков М.И.
| (должность) |  |  |  |  | (Ф.И.О.) |  |  |  |  | (подпись)

## 8.3 2020
Приложение № 3
к Методическим указаниям по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг
для организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью и территориальных
сетевых организаций
Форма 8.3 - Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций и оранизаций по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, чей долгосрочный период регулирования начался после 2018 г
ООО "Ставропольская электросеть"
(наименование электросетевой организации)
[7 empty] | в период | 2020 г.
(наименование электросетевой организации (подразделения/филиала))
№ п/п |  | Наименование | [6 empty] | Число, шт.
1 |  | 2 | [6 empty] | 3
1 |  |  | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки сетевой организации, шт., в том числе в разбивке по уровням напряжения: | [5 empty] | 2832
1.1 |  |  | ВН (110 кВ и выше), шт. | [5 empty] | 0
1.2 |  |  | СН-1 (35 кВ), шт. | [5 empty] | 0
1.3 |  |  | СН-2 (6 - 20 кВ), шт. | [5 empty] | 0
1.4 |  |  | НН ( до 1 кВ), шт. | [5 empty] | 2832
2 |  |  | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час | [5 empty] | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 (( Σ столбец 9 * столбец 13)/ пункт 1 Формы 8.3) 0,02119
3 |  |  | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт | [5 empty] | сумма столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 (( Σ столбец 13 Формы 8.1)/ пункт 1 Формы 8.3) 0,02119
4 |  |  | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaidi), час | [5 empty] | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 (( Σ столбец 9 * столбец 13)/ пункт 1 Формы 8.3) 0
5 |  |  | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaifi), шт | [5 empty] | сумма столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 (( Σ столбец 13 Формы 8.1)/ пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только события, по которым значения в столбце 8 равны "П" 0
| Директор ООО "Ставропольская электросеть" |  |  |  |  | Губин А.В.
| (должность) |  |  |  |  | (Ф.И.О.) |  |  |  |  | (подпись)
| Инженер ПТО ООО "Трансэлектро" |  |  |  |  | Клепиков М.И.
| (должность) |  |  |  |  | (Ф.И.О.) |  |  |  |  | (подпись)